## (2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ФАСАДЕ, УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ СА РЕКУПЕРАЦИЈОМ И ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ ЛЕД СВЕТИЉКАМА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

| Поз. | Опис позиције радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI (IIIxIV) |
| 1 РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка и уградња камене минералне вуне д=12цм за израду термичке изолације фасадних зидова зграде општине Босилеград. У цену улази цена материјала, радне снаге и фасадна скела. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 2. | Набавка и уградња лепка за лепљење минералне вуне. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадна скела. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 3. | Набавка типлова за механичко фиксирање камене вуне КИ ЛЕМ 8х180. Типлови треба да су са металним језгром и поцинкованим челичним клином. Пречник главе типла 60мм. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадна скела. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 4. | Набавка и уградња лепка за армирање камене минералне вуне. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадна скела. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 5. | Набавка и уградња арматурне мрежице од стаклених влакана. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадна скела. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 6. | Набавка и уградња лепка за глетовање, тј. изједначавање неравнина при полагању арматурне стаклене мрежице у подлогу за малтерисање. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадне скеле. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња подлоге за наношење завршног слоја. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадне скеле. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 8. | Малтерисање фасаде завршним декоративним малтером. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадне скеле. Боја по избору инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 9. | Бојење фасаде бојом у нијанси као и завршни декоративни малтер. У цену улази цена материјала, радне снаге и фасадне скеле. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 10. | Набавка и уградња ПВЦ угаоне лајсне са мрежицом. У цену улази цена материјала, радна снага и фасадне скеле. Обрачун по м2. | м2 | 855,80 |  |  |
| 11. | Демонтажа, складиштење и поновна монтажа клима уређаја на згради општине Босилеград. Обрачун по комаду. | ком | 36 |  |  |
| 12. | Набавка, транспорт и монтажа окапница просечне ширине 30цм на згради општине Босилеград. Обрачун по м1. | м1 | 140,00 |  |  |
| УКУПНО РЕКОНСТРУКЦИЈА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА |  |  |  |  |  |
| 2 | СИСТЕМ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ ПРОСТОРИЈА СА РЕКУПЕРАЦИЈОМ ТОПЛОТЕ |  |  |  |  |
| 1. | Спиро канал Ø200 | м1 | 7 |  |  |
| 2. | Спиро канал Ø160 | м1 | 30 |  |  |
| 3. | Спиро канал Ø120 | м1 | 35 |  |  |
| 4. | Спиро канал Ø100 | м1 | 10 |  |  |
| 5. | Редуцир Ø125/100 | ком | 2 |  |  |
| 6. | Редуцир Ø160/125 | ком | 6 |  |  |
| 7. | Редуцир Ø160/200 | ком | 6 |  |  |
| 8. | Спиро колено Ø160 | ком | 6 |  |  |
| 9. | Седласти комад Ø100/160 | ком | 8 |  |  |
| 10. | Седласти комад Ø100/125 | ком | 14 |  |  |
| 11. | Седласти комад Ø100/200 | ком | 4 |  |  |
| 12. | Цевна обујмица Ø200 | ком | 8 |  |  |
| 13. | Цевна обујмица Ø160 | ком | 8 |  |  |
| 14. | Цевна обујмица Ø125 | ком | 10 |  |  |
| 15. | Цевна обујмица Ø100 | ком | 6 |  |  |
| 16. | Алуминијска двострука дивергентна решетка 300x100 мм са регулатором протола у комплету са пленум кутијом и прикључком Ø100. Обрачун по комаду. | ком | 34 |  |  |
| 17. | Противкишна жалузина од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду. | ком | 3 |  |  |
| 18. | Самопадајућа жалузина од елоксираног алуминијума. Обрачун по комаду. | ком | 3 |  |  |
| 19. | Флексибалуминијско црево Ø100. Обрачун по м1. | м1 | 20 |  |  |
| 20. | Рекуператор РФИ 20 50 за количину ваздуха Л1/Л2 =800 м3/х са интегрисаним топлотним догрејачем ваздуха Qg=8,33 кW за режим 70/50 C, аутоматско регулисање свеж/отпадни ваздух у три степена, 400-600-800 м3/х према следећим параметрима: концентрација CО2 и ПМ 2.5 и температури. ФИлтери на свеж и отпадни ваздух G4периви. Уз рекуператор се испоручује и трокраки моторни вентил, запорни вентил, аутоматско одзрачно лонче, кугласти вентил и потребна арматура. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 21. | Рекуператор РФИ 20 70 за количину ваздуха Л1/Л2 =1000 м3/х са интегрисаним топлотним догревачем ваздуха Qg=11,03 кW за режим 70/50 C, аутоматко регулисање свеж/отпадни ваздух у три степена, 550-700-1000 м3/х према следећим параметрима: концентрација CО2 и ПМ 2.5 и температури. Филтери на свежем и отпадном ваздуху G4 периви. Уз рекуператор се испоручује и трокраки моторни вентил, запорни вентил аутоматко одзрачно лонче, кугл вентили и потребна арматура. Филтер на свеж и отпадни ваздух G4 периви. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 22. | Рекуператор РФИ 50 40 за количину ваздуха Л1/Л2 =2100 м3/х са интегрисаним топлотним догревачем ваздуха Qg=11,03 кW за режим 70/50 C, аутоматко регулисање свеж/отпадни ваздух у три степена, 1700-2000-2100 м3/х према следећим параметрима: концентрација CО2 и ПМ 2.5 и температури. Филтери на свежем и отпадном ваздуху G4 периви. Уз рекуператор се испоручује и трокраки моторни вентил, запорни вентил аутоматко одзрачно лонче, кугл вентили и потребна арматура. Обрачун по комаду. | ком | 1 |  |  |
| 23. | Повезивање на топловодну инсталацију. | ком | 3 |  |  |
| 24. | Транспорт и монтажа опреме | паушал | 1 |  |  |
| УКУПНО СИСТЕМ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ СА РЕКУПЕЛАЦИЈОМ |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ ЛЕД СВЕТИЉКАМА |  |  |  |  |
| 1. | Надградни LED PANEL 600x600 HO 40W 4800lm. Извор светла Integrisan LED snage 40W, улазни напон 240V, Јачина светлости 4800lm, боја светлостиi 4000K, индекс репродукције боје CRI>82, минимални фактор снаге (PF) >0,90, треперење (Ripple 100 Hz %)<5, угао расипања 120, материјал аluminijum/Polikarbonat, радни век 50000h, Гаранција 5 година, High output 120lm/W, енергетски разред A++. Панели да су реномираног произвођача PHILIPS, ACK, OSRAM или одговарајући. Обрачун по комаду. | ком | 111 |  |  |
| 2. | Надградни LED PANEL Ø270 24W 2880lm. Извор светла Integrisan LED snage 24W, улазни напон 240V, јачина светлости 2880lm, боја светлости 4000K, индекс репродукције боје CRI>82, минимални фактор снаге (PF) >0,90, треперење (Ripple 100 Hz %)<5, угао расипања 120, материјал Aluminijum/Polikarbonat, радни век 50000h, гаранција 5година, High output 120lm/W,Energetski razred A++. Панели су од реномираног произвођача PHILIPS, ACK, OSRAM или одговарајући. Обрачун по комаду. | ком | 21 |  |  |
| 3. | Испитивање и израда извештаја за исправност електричне инсталације, непрекидниост струјних кругова, импеданса петље квара струјних кругова, отпорност изолације проводника, извештај о исправности уземљења у објекту, исправност уземљења у објекту, отпорност темељног уземљивача. | комплет | 1 |  |  |
| УКУПНО ЗАМЕНА СВЕТИЉКИ ЛЕД СВЕТИЉКАМА |  |  |  |  |  |
| 4 | ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, испорука и монтажа ручног апарата за гашење пожара типа С-9А | ком | 6 |  |  |
| 2. | Набавка, испорука и монтажа ручног апарата за гашење пожара типа СО2-5 | ком | 5 |  |  |
| 3. | набавка, испорука и монтажа табле упозорења димензија 400х300 мм са натписом „ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА“ и писаним поступком употребе | ком | 4 |  |  |
| 4. | Набавка, испорука и монтажа табле упозорења димензија 400х300 мм са натписом „УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПП АПАРАТА“ | ком | 4 |  |  |
| 5. | набавка, испорука и монтажа табле упозорења димензија 400х300 мм са натписом „У СЛУЧАЈУ ПОЖАРАИСКЉУЧИТИ ДОВОД СТРУЈЕ“ | ком | 4 |  |  |
| 6. | набавка, испорука и монтажа табле упозорења димензија 400х300 мм са натписом „ОБАВЕЗНА УПОТРЕБА АЛАТА КОЈИ НЕ ВАРНИЧИ“ | ком | 2 |  |  |
| УКУПНО ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |  |
| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |  |  |  |  |
| 1 | РЕКОНСТРУКЦИЈЈА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД |  |  |  |  |
| 2 | СИСТЕМ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈУ ПРОСТОРИЈА СА РЕКУПЕРАЦИЈОМ ТОПЛОТЕ |  |  |  |  |
| 3 | ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋИХ СВЕТИЉКИ ЛЕД СВЕТИЉКАМА |  |  |  |  |
| 4 | ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ОБРАЧУНАТОГ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне документације.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони IV уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони V уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони IV) са траженим количинама (које су наведене у колони III); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати пдв и уписати укупну цену са ПДВ-ом.

(вредност пдв-а пада на терет наручиоца и исти се не исказује у испостављеним ситуацијама).

Сматраће се да је сачињен образац структуре понуђене цене, ако су основни елементи садржани у обрасцу понуде.  Цене из овог обрасца мора одговарати цени из понуде понуђача у супротном Наручилац ће понуду овом понуђачу одбити.

Понуђачи имају могућност да овај образац потпишу и као такав скениран доставе на Портал јавних набавки као део понуде. Имајући у виду да се понуде подносе електронским путем преко Портала јавних набавки, где се овлашћено лице понуђача пријављује на исти, овај образац попуњен траженим подацима и достављен непотписан биће прихватљив за наручиоца.

У _________________________, дана ___.___.2022.године

Потпис понуђача

__________________________